## Disclaimer und Erläuterungen
Disclaimer
Die in dieser Datei aufgelisteten Datenbedarfe wurden aus den einschlägigen Redispatch2.0 Unterlagen der BNetzA, der Verbände sowie weiterer Akteure zusammengetragen und wurden durch Erfahrungswerte aus Projekten ergänzt. Sie bilden nach bestem Wissen eine Momentaufnahme der benötigten Daten. Die Auflistung erhebt nicht den Anspruch abschließend zu sein. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass im weiteren Verlauf der Redispatch2.0 Einführung weitere Datenbedarfe - bspw. durch Verordnungen oder durch Anforderungen von Verbänden und Dienstleistern - hinzukommen oder Datenbedarfe auch wegfallen können.
Ansprechpartner |  | Ausfüllhinweis
Name, Vorname
Telefon |  |  | Bitte ergänzen Sie in den gelb markierten Felder
Mail
Anschlussnehmer |  | Hinweise zur Befüllung des Datenblattes Die Angaben sind jeweils auf Ebene der technischen Ressource auszufüllen. Tabellenblatt "Datenblatt Anlagenbetreiber": - Die fehlenden anlagenspezifischen Informationen sind durch den Anlagenbetreiber zu vervollständigen. Tabellenblatt "Datenblatt Netzbetreiber": - Die anlagenspezifischen Informationen sind durch den Netzbetreiber bereit zu stellen. Die fehlenden anlagenspezifischen Informationen sind durch den Anlagenbetreiber, sofern möglich, zu ergänzen. Spalte "Angabe Anlage": - Angabe der fehlenden anlagenspezifischen Informationen - Hinweis: Einige der Angaben können eventuell dem Markstammdatenregister (Daten für Einheiten, siehe auch Definition TR) entnommen werden. Spalte "Anmerkung / ggf. Bestätigung der Angabe (des Netzbetreibers) durch Anlagenbetreiber": - Anmerkungen zu der anlagenspezifischen Information der Spalte "Angabe Anlage"(optional), - falls Angabe durch den Netzbetreiber erfolgte: Rückmeldung (positive / negative Prüfmitteilung) zu der anlagenspezifischen Information durch den Anlagenbetreiber ... verpflichtend in Tabellenblatt "Datenblatt Anlagenbetreiber" ... optional in Tabellenblatt "Datenblatt Netzbetreiber"
Straße
Hausnummer
PLZ
Ort
Ortsteil
Anlagenbetreiber
Straße
Hausnummer
PLZ
Ort
Ortsteil
Anlagenanschrift
Straße
Hausnummer
PLZ
Ort
Ortsteil
Anlagenart (Erzeugungsanlage / Speicher)
Energieträger der technischen Ressource (PV, Wind, …)
Spannungsebene
Abkürzungen & Definitionen
TR | technische Ressource - Anlagen zur Erzeugung oder Speicherung von elektrischer Energie gem. § 13a Abs.1 S.1 EnWG - Als Identifikator kann jedenfalls die MaStR-Nummer der Einheit (beginnend mit "SEE") verwendet werden oder aber ein anderer Identifikator, den der Netzbetreiber zulässt (BNetzA, BK6-20-061).
SR | Steuerbare Ressource - Möglichkeit zur Zusammenfassung von TR - (annähernd) gleiche tatsächliche / kalkulatorische Kosten der einzelnen TR (max. 10% Abweichung) - Annähernd gleiche Wirkung auf mögliche Engpässe - entspricht ungefähr Zusammenfassung der Einheiten einer Anlage je Energieträger
EZA | Erzeugungsanlage
EZE | Erzeugungseinheit
EIV | Einsatzverantwortlicher
SEE | Stromerzeugungseinheit
SR | Steuerbare Ressource
SSE | Stromspeichereinheit

## Datenblatt Anlagenbtreiber
Bitte beachten Sie das Tabellenblatt "Disclaimer und Erläuterungen"
relevante Leistungs-klasse | Datenbedarf | Angabe Anlage (TR) | Einheit | Anmerkung / ggf. Bestätigung der Angabe(des Netzbetreibers) durch Anlagenbetreiber | Beschreibung
P ≥ 100 kW
P ≥ 100 kW | Identifikator technische Ressource |  | ID |  | Es ist ein Identifikator für jede technische Ressource anzugeben. Als Identifikator kann jedenfalls die MaStR-Nummer der Einheit (beginnend mit "SEE") verwendet werden oder aber ein anderer Identifikator, den der Netzbetreiber zulässt (BNetzA, BK6-20-061). - Datenverantwortung: ANB, - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Identifikator steuerbare Ressource |  | ID |  | Es ist ein Identifikator für jede steuerbare Ressource anzugeben (BNetzA, BK6-20-061). - Datenverantwortung: ANB, - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB - Vergabe SR-Identifikator erfolgt voraussichtlich durch Codevergabestelle (Energie Codes und Services GmbH)
P ≥ 100 kW | Identifikator des ANB |  | ID |  | - Datenverantwortung: ANB, - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB - Vergabe NB-Identifikator erfolgt voraussichtlich durch Codevergabestelle (Energie Codes und Services GmbH)
P ≥ 100 kW | Identifikator des für den Einsatz verantwortlichen EIV |  | ID |  | - Datenverantwortung: ANB, - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Standort der technischen Ressource |  | Längen- und Breitengrade nach ETRS89 bzw. WGS84 oder UTM Koordinaten nach ETRS89 bzw. WGS84 |  | - Datenverantwortung: EIV - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Status Duldungsfall |  | Einheitenlos (Ja/Nein) |  | Der Datenbedarf zum Status Duldungsfall entspricht der Entscheidung, ob der EIV die Anlage im Redispatch selbst steuert oder die Steuerung durch den Netzbetreiber duldet. Im Duldungsfall setzte der Anschlussnetzbetreiber die Steuerung um. Im Aufforderungsfall führt der EIV die Steuerung der Anlage selbst durch - Wahlmöglichkeit des EIV, ist dem ANB als Art einer Willenserklärung zu übermitteln, erfordert Abstimmung zwischen ANB und AB/EIV (BNetzA, BK6-20-061) - Datenverantwortung: EIV - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Art der technischen Steuerbarkeit (% oder MW) im Aufforderungsfall |  | % oder MW |  | Granularität und Ausgestaltung der Steuerung zwischen EIV und Anlage im Aufforderungsfall. Es sind folgende Informationen zu übermitteln: a. Relative Stufung auf einen Sollwert (Limit; bspw. „auf 60 % der installierten Leistung“), b. Absoluter Sollwert auf (festen) Arbeitspunkt (komplette Fixierung), c. Limitsetzung auf max. MW-Wert. (BNetzA, BK6-20-061) - Datenverantwortung: EIV - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Abruf im Aufforderungsfall als Delta- oder Sollwert |  | Einheitenlos (Delta-/Sollwert) |  | Wahlmöglichkeit des EIV für die Anweisung/Steuerung einer Wirkleistungsanpassung als, ist dem ANB als Art einer Willenserklärung zu übermitteln, erfordert Abstimmung zwischen ANB und AB/EIV (BNetzA, BK6-20-061) - Delta-Abruf ist die Anpassung des Wirkleistungswerts um den vorgegebenen Wert gegenüber der geplanten Wirkleistungseinspeisung/-entnahme (P_prod). - Sollwert-Abruf ist die Anpassung der Wirkleistung durch setzen eines Limits (einseitige Fixierung) oder die Vorgabe eines konkreten Arbeitspunkts (Fixierung). - Datenverantwortung: EIV - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Bearbeitungszeit beim EIV (im Aufforderungsfall) |  | Minuten |  | Zeit von Eingang einer Aufforderung zur Umsetzung einer RD-Maßnahme beim EIV bis zur Initiierung der technischen Umsetzung in der Anlage. (BNetzA, BK6-20-061) - Datenverantwortung: EIV - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Abrechnungsmodell |  | Spitz, Spitz light, Pauschal |  | Auswahl der Abrechnungsvariante (Spitzabrechnung, vereinfachte Spitzabrechnung (Spitz light), Pauschalabrechnung) - Datenverantwortung: EIV - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Fahrbare Mindesterzeugungswirkleistung |  | MW |  | Es ist die dauerhaft minimal in das Stromnetz einspeisbare Leistung anzugeben. (BNetzA, BK6-20-061) - Datenverantwortung: EIV - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Wirkungsgrad des Speichers |  | Prozentzahl |  | Der Wirkungsgrad eines Speichers ergibt sich rechnerisch als Verhältnis zwischen der abrufbaren Energie und der zuvor zugeführten Energie. (BNetzA, BK6-20-061) - Datenverantwortung: EIV - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Einspeichern |  | MW |  | Es ist der maximal mögliche Leistungsbezug des Speichers anzugeben. (BNetzA, BK6-20-061) - Datenverantwortung: EIV - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Ausspeichern |  | MW |  | Es ist der maximal mögliche Leistungsbezug des Speichers anzugeben. (BNetzA, BK6-20-061) - Datenverantwortung: EIV - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Zuordnung eines Speichers |  |  |  | - Datenverantwortung: EIV - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | nutzbarer Energieinhalt des Speichers |  |  |  | - Datenverantwortung: EIV - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | kontinuierliche Regelbarkeit im Pumpbetrieb |  |  |  | - Datenverantwortung: EIV - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Lastgradient von PROD_min (Mindestleistung Produktion) bis PROD_nenn (Nettonennleistung) |  | MW pro Minute oder % der Installierten Leistung pro Minute |  | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit innerhalb des Leistungsbereiches zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn (Nettonennleistung) pro Minute erforderlich. (BNetzA, BK6-20-061) - Datenverantwortung: EIV - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min (Mindestleistung Produktion) |  | MW pro Minute oder % der Installierten Leistung pro Minute |  | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bei Leistungsreduzierung durch ein externes Steuersignal, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Nennleistung und Mindesterzeugungsleistung, zu verstehen. Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn (Nettonennleistung) pro Minute erforderlich. (BNetzA, BK6-20-061) - Datenverantwortung: EIV - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P > 1 MW
P > 1 MW | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min (Mindestleistung Produktion) bis zur Netztrennung |  | Minuten |  | Darunter ist der typische Zeitraum, innerhalb dessen ausgehend von der Mindestwirkleistungseinspeisung eine Netztrennung erreicht wird, zu verstehen. (BNetzA, BK6-20-061) - Datenverantwortung: EIV - initiale Bereitstellung durch EIV (gem. UC Übermittlung initiale Stammdaten vom EIV) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB

## Datenblatt Netzbetreiber
Bitte beachten Sie das Tabellenblatt "Disclaimer und Erläuterungen"
relevante Leistungs-klasse | Datenbedarf | Angabe Anlage | Einheit | Anmerkung / ggf. Bestätigung der Angabe(des Netzbetreibers) durch Anlagenbetreiber | Beschreibung für Anlagenbetreiber
P ≥ 100 kW
P ≥ 100 kW | Identifikator des für die Malo verantwortlichen LF |  | ID |  | - Datenverantwortung: ANB, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Identifikator des anweisenden NB |  | ID |  | - Datenverantwortung: ANB, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB - Verwendung NB-Identifikator (wird voraussichtlich durch Codevergabestelle (Energie Codes und Services GmbH) vergeben)
P ≥ 100 kW | Identifikator der betroffenen NB |  | ID |  | - Datenverantwortung: ANB, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB - Verwendung NB-Identifikator (wird voraussichtlich durch Codevergabestelle (Energie Codes und Services GmbH) vergeben)
P ≥ 100 kW | Identifikator der der technischen Ressource zugeordneten Marktlokation |  | ID (11-Stellig) |  | - Datenverantwortung: ANB, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Identifikator der der MaLo zugeordneten Messlokation(en) |  | ID (33-Stellig) |  | - Datenverantwortung: ANB, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Identifikator der RegelZone |  |  |  | - Datenverantwortung: BIKO, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Identifikator des Bilanzkreis |  |  |  | - Datenverantwortung: BIKO, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Energieträger: Es ist der überwiegend verwendete Energieträger zur Umwandlung in el. Energie anzugeben. |  |  |  | - Datenverantwortung: EIV, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB - Es ist der überwiegend verwendete Energieträger zur Umwandlung in el. Energie anzugeben. Annahme: entspricht "Energieträger" der der technischen Ressource zugehörigen Stromerzeugungs-Einheit gemäß MaStR
P ≥ 100 kW | erstmaliger Inbetriebnahmezeitpunkt |  | Datum |  | erstmalige Inbetriebsetzung der Anlageneinheit nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde. - Datenverantwortung: EIV, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | kommerzieller Inbetriebnahmezeitpunkt |  | Datum |  | Die kommerzielle Inbetriebnahme ist der Zeitpunkt, zu dem die Anlageneinheit nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben wird. Ausgenommen davon sind Programme zur Inbetriebnahme. Bei konventionellen Kraftwerken beschreibt die kommerzielle Inbetriebnahme das Datum, an dem ein geregelter Leistungsbetrieb stattfindet. - Datenverantwortung: EIV, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB Annahme: entspricht "Inbetriebnahmedatum" der der technischen Ressource zugehörigen Stromerzeugungs-Einheit gemäß MaStR
P ≥ 100 kW | Stilllegungszeitpunkt: vorläufige Stilllegung |  | Datum |  | - Datenverantwortung: EIV, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Stilllegungszeitpunkt: endgültige Stilllegung |  | Datum |  | - Datenverantwortung: EIV, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB Annahme: entspricht "Datum der endgültigen Stilllegung" der der technischen Ressource zugehörigen Stromerzeugungs-Einheit gemäß MaStR
P ≥ 100 kW | anzusetzende Kosten (für Maßnahmenauswahl & vorgelagerte Prozesse zur Bildung von Clustern etc.) |  |  |  | Die Art des Förderanspruch gibt an, welche Kosten für eine Steuerbare Ressource im Rahmen der Maßnahmendimensionierung anzusetzen sind. Insbesondere relevant für KWK-Anlagen, hier ist zu unterscheiden in: - vorrangberechtigter, wärmegekoppelt erzeugter Anteil der Stromerzeugung einer "hocheffizienten" KWK-Anlage - KWK-Strom aus KWK-Anlagen mit einem Förderanspruch aufgrund einer Ausschreibung nach § 8a oder § 8b KWKG oder mit einer Vereinbarung nach §13 Abs. 6a EnWG - nicht vorrangberechtigter Erzeugung aus KWK-Anlagen (z.B. des nicht wärmegekoppelten Kondensationsstroms oder der Erzeugung aus nicht "hocheffizienten"-KWK-Anlagen)
P ≥ 100 kW | EEG-Vergütungs-/Direktvermarktungskategorie
P ≥ 100 kW | Nettonennleistung Erzeugung |  | kW |  | Die Nettonennleistung (Produktion) ist die höchste elektrische Dauerleistung unter Nennbedingungen, die eine Energieumwandlungsanlage erreicht. In der Nettonennleistung ist der Betriebs- und Eigenverbrauch der Anlage sowie ggf. derjenige für den Kraftwerksstandort bereits herausgerechnet und somit nicht mehr enthalten, da dieser Strom nicht in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. - Datenverantwortung: EIV, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB Annahme: entspricht "Nettonennleistung" der der technischen Ressource zugehörigen Stromerzeugungs-Einheit gemäß MaStR
P ≥ 100 kW | Nettoengpassleistung Erzeugung |  | kW |  | Als Engpassleistung wird die maximale elektrische Dauerleistung bezeichnet, die eine gesamten Anlage unter Normalbedingungen (mit allen Maschinensätzen) abgeben kann. Sie wird durch den schwächsten Anlagenteil, den sogenannten Engpass, begrenzt. - Datenverantwortung: EIV, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Nettonennleistung Verbrauch |  | kW |  | - Datenverantwortung: EIV, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Nettoengpassleistung Verbrauch |  | kW |  | - Datenverantwortung: EIV, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Bruttonennleistung |  | kW |  | Die Bruttoleistung einer Erzeugungseinheit (nach MaStR) ist die abgegebene Leistung an den Klemmen des Generators. - Datenverantwortung: EIV, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB Annahme: entspricht "Bruttoleistung" der der technischen Ressource zugehörigen Stromerzeugungs-Einheit gemäß MaStR
P ≥ 100 kW | kumulierte Wechselrichterleistung |  | kW |  | - Datenverantwortung: EIV, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB Annahme: entspricht "Zugeordnete Wirkleistung des/der Wechselrichter" der der technischen Ressource zugehörigen Stromerzeugungs-Einheit gemäß MaStR
P ≥ 100 kW | 70%-Absenkung |  |  |  | - Datenverantwortung: ANB, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Anlagentyp |  |  |  | - Datenverantwortung: EIV, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Art der technischen Steuerbarkeit (% oder MW) im Duldungsfall |  | % oder MW |  | - Datenverantwortung: ANB, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB - im Duldungsfall wird die Steuerung im Falle eines Redispatch-Abrufs durch den ANB durchgeführt - nicht relevant für Anlagen im Aufforderungsfall
P ≥ 100 kW | Steuerungstechnik im Duldungsfall |  | Einheitenlos |  | vorhandene Steuerungstechnik der Steuerbaren Ressource für die Umsetzung von Redispatch-Abrufen im Duldungsfall, d.h. der Umsetzung des Steuersignals durch den ANB.
P ≥ 100 kW | Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber |  | Einheitenlos
P ≥ 100 kW | Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter / Dritten |  | Einheitenlos |  | Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter, Fernsteuerbarkeit durch Dritten, Präqualifikation für Regelenergie, Ist die Stromerzeugungseinheit an ein Höchst- oder Hochspannungsnetz angeschlossen?
P ≥ 100 kW | Planwert-/Prognosemodell |  | Einheitenlos (Entweder-Oder) |  | - Datenverantwortung: ANB, - initiale Bereitstellung durch ANB (gem. UC Anreicherung Stammdaten durch ANB) - Bestandteil der angereicherten Stammdaten des ANB
P ≥ 100 kW | Zuordnung technische Ressource zu steuerbare Ressource
P ≥ 100 kW | Messtyp (RLM,SLP,IM)
P ≥ 100 kW | Zuordnung der SR zur Ortsnetzstation
P ≥ 100 kW | Zuordnung der SR zu Netzverknüpfungspunkt (zum vorgelagerten Netz)
P ≥ 100 kW | Steuergruppe-ID (SG-ID)
P ≥ 100 kW | Zuordnung Steuerbare Ressource zu Steuergruppe (SG)
P ≥ 100 kW | Gesamtnettonennleistung
P ≥ 100 kW | Anzahl baugleicher Einheiten |  | Anzahl |  | parallel existierende Einheiten
P ≥ 100 kW | max. Wirkleistung |  | kW |  | - anzugeben für EZA, Speicher und jede baulich unterschiedliche Einheit - Höchster 10-Minuten Mittelwert der Wirkleistung einer Erzeugungsanlage / Erzeugungseinheit
P ≥ 100 kW | vereinbarte Anschluss-Wirkleistung |  | kW |  | - anzugeben für Einspeisung und Bezug - anzugeben für EZA, Speicher - zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber vereinbarte Wirkleistung der Kundenanlage am Netzanschlusspunkt
P ≥ 100 kW | Technische Mindestleistung |  | kW |  | - anzugeben für EZA, Speicher - Minimale, dauerhaft von einer Erzeugungseinheit abgebbare elektrische Leistung.
P ≥ 100 kW | Eigenbedarf |  | kW |  | - anzugeben für EZA, Speicher - Elektrische Leistung, die ausschließlich für den Betrieb der Erzeugungsanlage, deren Erzeugungseinheiten, Neben- und Hilfsanlagen benötigt wird
P ≥ 100 kW | Regelbereich Netztransformator |  | % |  | - anzugeben für EZA, Speicher Voraussetzung: Anschlussnehmer eigener Netztransformator vorhanden
P ≥ 100 kW | Stufenzahl Netztransformator |  | Zahl |  | - anzugeben für EZA, Speicher Voraussetzung: Anschlussnehmer eigener Netztransformator vorhanden
P ≥ 100 kW | Nutzbare Speicherkapazität |  | kWh
P ≥ 100 kW | Leistungsgradient Speichersystem |  | kVA/s |  | Maximaler Leistungsgradient bei Bezug; Maximaler Leistungsgradient bei Einspeisung
P ≥ 100 kW | Verschiebungsfaktor cos phi |  | Dezimalzahl |  | - Cosinus des Phasenwinkels zwischen den Grundschwingungen einer Leiter-Erde-Spannung und des Stromes in diesem Leiter
P ≥ 100 kW | Einspeisemanagement |  | Einheitenlos |  | VDE-AR-N 4105: ferngesteuert (ja/nein), dauerhafte Begrenzung (%) VDE-AR-N 4110: Rundsteuerfrequenz, etc.
P ≥ 100 kW | Messstellenbetreiber |  | Einheitenlos |  | Die Bereitstellung der Messeinrichtung und der Messstellenbetrieb soll erfolgen durch: - grundzuständigen MSB - anderes MSB, mit Angabe der MSB-ID laut MSB-Rahmenvertrag
P ≥ 100 kW | Messeinrichtung für Messstelle |  | Auswahl siehe Beschreibung |  | - Auswahl Lastgangzähler / intelligentes Messsystem
P ≥ 100 kW | Angaben Betriebsmodus |  | Einheitenlos, divers |  | Erhöhung Eigenverbrauch/ Erbringung Systemdienstleistungen, Erbringung Regelenergie, Aufrechterhaltung Inselbetreib, Sonstiges